# Installation KNX

KNX est un protocole standardisé de communication pour bâtiments intelligents. KNX est né de la fusion des standards EHS, EIB (ou Instabus) et Bâtibus.
Au contraire d'une installation électrique standard, il n'existe aucune connexion filaire entre les unités de commande et l'alimentation: par exemple, un interrupteur n'est pas directement relié à la lampe correspondante. En effet, les appareils et les équipements électriques sont connectés par le biais du BUS, qui fonctionne sous une 28 V. Tous les appareils du BUS peuvent être programmés à l'aide d'un instrument commun. Ainsi, le BUS KNX permet d'obtenir une installation simple et très flexible. Les modifications ultérieures peuvent en outre être réalisées sans toucher aux câblages.
### Prérequis
Le système CALAOS nécessite quelques composants pour fonctionner avec le bus KNX:
- Une tête de station Wago 750-849
- Une borne Wago 753-646
- Une Alimentation KNX 30Vdc pour alimenter le bus KNX
- Des modules KNX
- Le logiciel ETS4 / ETS5 pour le paramétrage
Une Version EST4Lite limité à 20 participant est disponible gratuitement, cependant une formation en ligne est nécessaire. Pour plus d'info :
- Site internet : http://wbt4.knx.org
- Tuto : Disponible sur le Forum Calaos
### Architecture
Le bus KNX communique sur un liaison constitué une paire torsadé (TP).
Il est cependant possible de communiquer sur d'autre support :
- Par courant porteur (CPL)
- Par radio fréquence (RF)
- Par Infra-rouge
- Par Ethernet (KNX sur IP)
Chaque élément connecté au bus KNX est indépendant des autres éléments. Il est capable d'envoyer des informations qui sera reçu par les autres éléments, mais traité uniquement par l'élément concerné.

PL : Power Line TP : Twisted Pair (paire torsadée)
##### Alimentation
Le bus doit être alimenté avec une tension continue nominale de 29Vcc. La plupart des composants sont alimenter directement par le bus. La limite inférieure de la tension d'alimentation est de 21Vcc. La consommation d'un composant est, en moyenne, de l'ordre de 10 mA.
Le câble KNX est composé de deux paires torsadés, d'un drain et d'un écran (feuillard). La paire Rouge(+)/Noir(-) sert au bus. La paire non-utilisé (Jaune/Blanc) sert uniquement à certain module KNX qui ont besoin d'une alimentation supplémentaire pour fonctionner (Afficheur,...)
##### Limites du Bus
Comme tous les bus, le KNX à des limites de câble à respecter.
- Distance maximale entre deux modules : 700 m
- Distance maximale entre un module et son alimentation : 350 m
- Longueur maximale du bus : 1000 m
- Distance maximale entre deux alimentation : 200 m
### Topologies
Une installation peut être divisée en lignes et en zones. Une ligne contient un maximum de 64 participants (modules). Une zone comporte un maximum de 15 lignes reliées à la ligne principale par des coupleurs de ligne Une dorsale relie un maximum de 15 zones par l'intermédiaire des coupleurs de zone.

### Programmation
##### Programmation ETS

##### Programmation CALAOS